## Prozesswärme optimieren
CHECKLISTE PROZESSWÄRME OPTIMIEREN Für eine schnelle Bestandsaufnahme Ihrer Anlage Kontakt: plusplus@bve-online.de www.plusplusprinzip.de

## Checkliste Wasser
CO2 EINSPAREN ¦CHECKLISTE PROZESSWÄRME - WÄRMETRÄGER: HEIZUNGSWASSER (KONVENTIONELLE HEIZUNGSANLAGEN)
| Relevant? ja / nein | Verantwortliche/r | Ort der Maßnahme | geplant am | erledigt am
VERBRAUCH
Optimieren Sie Ihren Prozesswärmeverbrauch.
Einstellung einer ausreichend niedrigen Vorlauf-Temperatur
Durch eine Absenkung der Vorlauf-Temperatur vermindern Sie im Heizkessel die Abgasverluste. Der Heizkessel beinhaltet einen Rauchgas-Heizwasser-Wärmetauscher. Je geringer die Vorlauf-Temperatur ist, desto weiter kann das Rauchgas ausgekühlt werden und desto niedriger sind die Abgasverluste des Kessels. Zudem zieht die sinkende Vorlauf-Temperatur die Rücklauf-Temperatur im Heizkreis mit nach unten, was die Möglichkeiten für eine eventuelle Abwärme-Einkopplung aus verfügbaren Abwärme-Quellen vergrößert.
Heizkreise mit deutlich unterschiedlichen Temperatur-Niveaus
Bei Heizkreisen mit deutlich unterschiedlichen Temperatur-Niveaus sollten Sie eine gestufte Wärme-Abgabe prüfen. Der Rücklauf des höher temperierten Heizkreises kann u. U. dem Rücklauf des kühleren Heizkreise beigemischt werden. So sparen Sie Pumpen-Energie und senken die Rücklauf-Temperatur ab.
Ausreichende Abkühlung des Heizwassers am Verbraucher
Das Heizwasser soll am Verbraucher Wärme abgeben und sich dabei abkühlen. Je größer die Temperaur-Differenz ist, desto weniger Wasser müssen Sie pumpen. Zu geringe Temperatur-Spreizungen führen zu einem Mehrverbrauch an Pumpen-Energie.
Verteilung
Optimieren Sie Ihre Wärmeverteilung.
Hydraulische Absperrung nicht arbeitender Verbraucher
Sperren bzw. regeln Sie nicht arbeitende Verbraucher oder Teilnetze hydraulisch ab, um die Wärmeleistung zeitweise abzusenken und Wärmeverluste zu vermeiden. Damit steht den produktiven Verbrauchern mehr Wärmeleistung zur Verfügung und es wird einer Verschwendung von Pumpenleistung vorgebeugt. Es sollten in der Wärmetechnik keine Regelungen verwendet werden, die unausgekühltes Vorlauf-Wasser dem Rücklauf beimischen (Bypass-Regelungen). Bypass-Regelkreise sollten auf Beimisch-Regelkreise umgebaut werden.
Durchführung eines hydraulischen Abgleichs
Stellen Sie eine optimale Wärmeverteilung durch einen hydraulischen Abgleich sicher. Dabei werden die nahe an der Kessel-Zentrale gelegenen Wärmeverbraucher stärker eingedrosselt als die weiter entfernt liegenden. Zudem wird der maximale Durchfluss bei voll geöffnetem Regelventil begrenzt. So stellen Sie sicher, dass auch an entfernt gelegenen Verbrauchern noch genügend Heizungswasser ankommt. Der entscheidende Parameter für Ihre Erfolgsüberwachung ist die Temperatur-Spreizung. Diese sollte möglichst groß sein.
Reinigung der Filter im Verteilsystem
Verunreinigte Filter / Schmutzfänger im Verteilsystem führen zu Druckverlusten. Reinigen Sie die Filter bei Verschmutzung und ersetzen Sie diese nach Bedarf.
Verminderung von Druckverlusten
Durch größere Leitungsquerschnitte oder ein vermaschtes Verteilnetz können Sie zu hohen Druckverlusten entgegenwirken. Dies wirkt sich positiv auf die Versorgungssicherheit und den Pumpenstrom-Bedarf aus.
Reduzieren Sie den Energiebedarf Ihrer Pumpen.
Bedarfsgerechte Regelung der Pumpen
Setzen Sie für Anlagen mit Lastschwankungen drehzahlgeregelte Pumpen ein. Mit einer bedarfsgerechten Regelung können Sie den Energiebedarf für den Betrieb Ihrer Pumpen maßgeblich verringern. Regeln können Sie den Pumpenbetrieb beispielsweise in Abhängigkeit von der Druckdifferenz an Ihren Verbrauchern oder dem Vordruck vor den Verbrauchern.
Abschalten der Pumpen bei Nicht-Bedarf
Prüfen Sie, ob das Abschalten von Pumpen bei Nicht-Bedarf durch die Steuerung möglich ist und ob diese Abschaltung in der Praxis auch funktioniert.
Einsatz von Pumpen mit einem hohen Wirkungsgrad
Die Wirkungsgrade der eingesetzten Pumpen beeinflussen über Jahre oder Jahrzehnte Ihre Stromkosten für die Wärme-Verteilung. Hier lohnt es sich immer, nicht nur die Beschaffungskosten der Pumpe zu betrachten, denn etwa 80 - 90% der Kosten entstehen im Betrieb. Mit ineffizienten Pumpen können Sie sehr schnell mehr über die Betriebskosten zusetzen, als Sie im Einkauf der günstigeren Pumpe gespart haben.
Schlecht-Punkt-Regelung
Durch eine Schlecht-Punkt-Regelung richten Sie den Betrieb der Pumpen auf den kritischen Verbraucher Ihres Systems aus. Damit vermeiden Sie unnötig hohe Drücke in Ihrem System.
Überprüfung Einsatz dezentraler Pumpen
Senken Sie den Druck Ihres Systems vorrangig durch eine Anpassung der Pumpenleistung ab. Dezentrale Pumpen für weit entfernt liegende Verbraucher sind eine gute Alternative, um individuelle Drücke bereitzustellen und unnötige Druckverluste zu vermeiden.
Reduzieren Sie Ihre Wärmeverluste.
Dämmung von Rohrleitungen, Armaturen und Bauteilen
Wärmeverluste können Sie durch die Dämmung von Rohrleitungen, Armaturen und Bauteilen verringern. Das sollten Sie vor allem dann tun, wenn die Rohrleitungen in kalten Bereichen verlaufen. Achten Sie auf eine korrekte Ausführung der Dämmung, um Durchfeuchtung zu vermeiden. Die Dämmung sollte regelmäßig vom Fachpersonal auf Mängel überprüft werden.
Einsatz effizienter Wärmeübertrager
Setzen Sie effiziente Wärmeübertrager ein, um unnötig hohe Vorlauftemperaturen auf der Primärseite zu vermeiden. Für Wasser-Wasser-Wärmetauscher sollte die Temperatur-Spreizung nicht mehr als 3 Kelvin betragen. Auch sollten die Druckverluste der Wärmetauscher weder zu hoch, noch zu niedrig sein. Zu hohe Druckverluste führen zu unnötig hohem Pumpenstrom-Verbrauch. Zu niedrige Druckverluste können bei Teillast des Wärmetauscher zum Umschlagen der turbulenten in eine laminare Strömung im Wärmetauscher führen, was zu einem deutlich schlechteren Wärmedurchgang und Absinken der übertragbaren Leistung führt.
Dezentrale Versorgung einzelner Verbraucher
Prüfen Sie, ob eine dezentrale Versorgung einzelner Verbraucher wirtschaftlich ist. Das kann vor allem dann der Fall sein, wenn einzelne Versorger weit von der (zentralen) Wärmeerzeugung entfernt sind.
Erzeugung
Optimieren Sie Ihre Wärmeerzeugung.
Abwärmenutzung bei hohen Temperaturen
Prüfen Sie, ob eine Abwärmenutzung aus alternativen Wärmequellen möglich und wirtschaftlich ist. Interessante Abwärmequellen können heiße Rauchgas oder die Ölkühlkreise von Druckluft-Kompressoren sein. Bei diesen Abwärmequellen reicht die Temperatur meist für eine direkte Nutzung im Heizkreis oder für eine Rücklauf-Temperatur-Erhöhung im Heizkreis aus.
Abwärmenutzung bei niedrigeren Temperaturen
Bei niedriger temperierten Abwärmen brauchen Sie in der Regel entweder größere Heizflächen (Heizkörper) oder eine Heizungsform, die mit niedrigen Temperaturen arbeitet, wie z.B. eine Fußbodenheizung. Alternativ oder ergänzend kann auch der Einsatz von Wärmepumpen sehr sinnvoll sein.
Brenner-Neujustierung
Wenn mehr Kessel-Leistung installiert ist, als am kältesten Tag des Jahres benötigt, haben Sie Überkapazitäten. Ist das der Fall, sollten Sie mindestens einen Ihrer Kessel durch Neujustierung des Brenners auf eine niedrigere Leistung effektiver machen. Eine weitere Möglichkeit wäre, einen zweistufigen Kessel nur in der Kleinlast-Stufe zu betreiben. Mit sinkender Feuerraum-Belastung wird ein Kessel effektiver, da die Leistung sinkt, die installierte Wärmetauscherfläche aber gleich bleibt. Dies führt zu einer besseren Abgasauskühlung und zu einem besseren Kessel-Wirkungsgrad.
Regenerative Wärmebereitstellung
Ist eine CO2-Einsparung ein wichtiger Effekt für Sie, sollten Sie über den Einsatz regenerativer Brennstoffe, wie z. B. Holz-Brennstoffe (Holzhackschnitzel oder Pellets) nachdenken. Das gilt besonders, wenn Sie Zugang zu kostengünstigem Holz haben.
Einsatz effektiver Erzeuger
Bei Wasser als Wärmeträger bietet sich ein Brennwert-Kessel als Wärme-Erzeuger an. Bei der Brennwert-Nutzung wird auch der Wasserdampf, der durch die Verbrennung der Kohlenwasserstoffe entsteht, in einem Wärmetauscher kondensiert. Die Nutzung der Kondensationswärme leistet einen zusätzlichen Beitrag zur Beheizung. Voraussetzung für die Brennwert-Nutzung ist, dass die Rücklauf-Temperatur unterhalb der Kondensations-Temperatur der Abgase liegt. Dafür werden Niedertemperatur-Heizflächen, wie z.B. Fußboden-Heizungen, benötigt.

## Checkliste Dampf
CO2 EINSPAREN ¦CHECKLISTE PROZESSWÄRME - WÄRMETRÄGER: WASSERDAMPF
| Relevant? ja / nein | Verantwortliche/r | Ort der Maßnahme | geplant am | erledigt am
VERBRAUCH
Optimieren Sie Ihre Kondensatwirtschaft.
Rückführung des Kondensats
Das Kondensat aus Wasserdampf enthält durch die hohen Temperaturen noch viel Energie. Es sollte nur in Ausnahmefällen verworfen werden. Eine Kondensatrückführung in den Dampf-Prozess mindert den Energie-Verbrauch deutlich.
Unterkühlung des Kondensats
Das Kondensat aus Wasserdampf enthält durch die hohen Temperatur noch viel Energie. Bei offenen Kondensat-Rückführungssystemen bildet sich durch die Druckabsenkung auf Umgebungsdruck Entspannungsdampf, der entweicht und damit die Verluste des Dampfsystems erhöht. Eine Kondensat-Unterkühlung am Verbraucher vermindert diese Verluste deutlich.
Regelmäßige Überprüfung der Kondensatableiter
Ein undichter Kondensatableiter kann zu erheblichen Dampf-Verlusten führen. Prüfen Sie Ihre Kondensatableiter regelmäßig. Der Kondensatableiter muss für die Entwässerungsaufgabe passend ausgewählt und eingebaut sein. Hier gibt es in der Praxis viele Fehlerquellen, die zu einem unbefriedigenden und ineffizienten Betriebsverhalten führen können.
Verteilung
Optimieren Sie Ihre Verteilung.
Beachtung von Dampf-Fahnen aus Kondensat-Sammelbehältern
Achten Sie auf Dampf-Fahnen aus Kondensat-Sammelbehältern, denn diese zeigen Energie-Verluste an die Umgebung an.
Ausreichende Dämmung der Dampf- und Kondensatleitungen
Dampfleitungen haben meist Oberflächentemperaturen deutlich über 100°C. Eine ausreichende Dämmung der Leitungen ist eine wesentliche Voraussetzung für einen effizienten Anlagenbetrieb.
Effektive Kondensatrückführung
Am effektivsten sind geschlossene Kondensat-Rückführungssysteme. Bei offenen Kondensat-Rückführungssystemen bildet sich durch die Druckabsenkung auf Umgebungsdruck Entspannungsdampf, der entweicht und damit die Verluste des Dampfsystems erhöht.
Erzeugung
Optimieren Sie Ihre Erzeugung.
Wahl des richtigen Dampfdrucks
Wasserdampf ist sehr gut geeignet für den Transport großer Wärmeleistungen. Beim Wasserdampf ist der Dampf-Druck das entscheidende Kriterium, weil die Kondensations-Temperatur des Dampfes vom Druck abhängt. Je höher der Druck, desto höher die Kondensations-Temperatur. Die Erfahrung zeigt, dass häufig der Druck, der bei der Erst-Inbetriebnahme eingestellt wurde, über Jahrzehnte beibehalten wird. Hinterfragen Sie den eingestellten Druck kritisch und passen Sie ihn den sich ändernden Bedürfnissen an. Wenn Sie einen Erzeugungsdruck einstellen, dessen Kondensations-Temperatur deutlich höher als die Temperatur am Verbraucher mit der höchsten Temperatur-Anforderung ist, verschwenden Sie Energie. Die unnötig hohe Verdampfungs-Temperatur führt zu einer Erhöhung der Abgasverluste des Dampfkessels.
Einsatz effizienzsteigernde Wärmetauscher
Ein Dampfkessel nach Stand der Technik sollte über einen Economiser (Abgas-Speisewasser-Vorwärmer) verfügen. Auch der Einsatz eines Abgas-Wärmetauschers für die Nutzung der Abwärme in anderen Prozessen ist sehr sinnvoll. Dabei ist natürlich immer eine Einzelfall-Prüfung erforderlich.

## Checkliste Feuerung
CO2 EINSPAREN ¦CHECKLISTE PROZESSWÄRME - FEUERUNG: RAUCHGASE & STRAHLUNGSWÄRME
| Relevant? ja / nein | Verantwortliche/r | Ort der Maßnahme | geplant am | erledigt am
Erzeugung
Optimieren Sie Ihre Feuerung.
Vorwärmung der Verbrennungsluft
Eine Verbrennungsluft-Vorwärmung durch das Abgas ist ein besonders effektives Mittel zur Senkung der Abgas-Verluste in prozessthermischen Anlagen. Prüfen Sie den Einsatz einer Verbrennungsluft-Vorwärmung.
Einsatz von Rekuperator- oder Regenerator-Brennern
Rekuperator- oder Regenerator-Brenner arbeiten bei einer Verbrennungsluft-Vorwärmung durch das Abgas besonders effektiv. Sie werden häufig in prozessthermischen Anlagen eingesetzt.
Regeln oder Überwachen des Luft-Überschusses
Wenn der Luft-Überschuss, gemessen am O2-Gehalt im Abgas zu hoch ist, arbeitet die Feuerung weniger effektiv. Sie sollten den Luft-Überschuss im Blick behalten.